TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

STROJNO POTROŠNI MATERIAL

September 2026

- UVOD

Naročnik ima za nemoteno, zanesljivo in varno obratovanje elektroenergetskega objekta (TEŠ) potrebo po oskrbi z lamelnim in Hardox jeklom, mlinskimi kladivi, udarnimi ploščami mlinov ter brezšivnimi cevmi. V tehničnih specifikacijah so zapisane ocenjene količine potrebnega blaga za obdobje štirih (4) let, ki je najbolj uporabljen in potreben za nemoteno obratovanje naprav Bloka 6. Gre za oceno količin pri čemer si naročnik pridrži pravico, da obseg blaga zmanjša ali poveča na način, da ga prilagodi dejanskim potrebam.

Glede na namensko uporabo se nadalje deli na 5 posameznih sklopov:

Sklop 1: LAMELNO JEKLO

Sklop 2: HARDOX JEKLO

Sklop 3: MLINSKA KLADIVA

Sklop 4: UDARNE PLOŠČE MLINOV BLOKA 6

Sklop 5: BREZŠIVNE CEVI

- TEHNIČNE ZAHTEVE

Sklop 1-Lamelno jeklo

Lamelno jeklo je specialno jeklo iz materiala 50Mn7 za statorski del mlinov bloka 6. Za zanesljivo in varno obratovanje je potrebno vgrajevati material ustrezne kvalitete ter zahtevanih toleranc za obratovanje mlinov brez menjave le-teh min. 3600 obratovalnih ur.

V Specifikaciji blaga – Strojno potrošni material so podane ocenjene količine za obdobje štirih (4) let najbolj uporabljanega materiala potrebnega za nemoteno obratovanje naprav.

| Šifra pred. | Naziv predmeta | Em | Predvidena količina (kg) | Posebne zahteve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 309353 | JEKLO LAMELNO 150 X 30 DIN 50MN7 (2MN), W.NR. 1.0913, Č.3134 | KG | 40.000 | Dolžina lamelnega jekla 150 x 30mm naj bo večkratnik končnega izdelka dolžine 1095mm + dodatek za razrez. |
| 302343 | JEKLO LAMELNO 60 X 30 DIN 50MN7 (2MN), W.NR. 1.0913, Č.3134 | KG | 19.200 | Dolžina lamelnega jekla 60 x 30mm naj bo večkratnik končnega izdelka dolžine od 1300mm do 1950mm + dodatek za razrez |
| 302336 | JEKLO LAMELNO 150 X 20 DIN 50MN7 (2MN), W.NR. 1.0913, Č.3134 | KG | 19.200 | Dolžina lamelnega jekla 150 x 20mm naj bo večkratnik končnega izdelka dolžine 980mm + dodatek za razrez. |
| 302339 | JEKLO LAMELNO 180x20 DIN 50MN7 (2MN), W.NR. 1.0913, Č.3134 | KG | 19.200 | Dolžina lamelnega jekla 180 x 20mm naj bo večkratnik končnega izdelka dolžine 980mm + dodatek za razrez. |
| 309354 | JEKLO LAMELNO 200 X 30 DIN 50MN7 (2MN), W.NR. 1.0913, Č.3134 | KG | 44.800 | Dolžina lamelnega jekla 200 x 30mm naj bo večkratnik končnega izdelka dolžine 1095mm + dodatek za razrez. |
| 302338 | JEKLO LAMELNO 175 X 80 X 1008 DIN 50MN7 (2MN), W.NR. 1.0913, Č.3134 | KG | 16.000 | Dolžina lamelnega jekla 175 x 80mm naj bo večkratnik končnega izdelka dolžine 1005mm + dodatek za razrez. |
| 302332 | JEKLO LAMELNO 100 X 30 DIN 50MN7 (2MN), W.NR. 1.0913, Č.3134 | KG | 48.000 | Dolžina lamelnega jekla 100 x 30mm naj bo večkratnik končnega izdelka 980mm+ dodatek za razrez. |
| 302335 | JEKLO LAMELNO 120 X 30 DIN 50MN7 (2MN), W.NR. 1.0913, Č.3134 | KG | 56.000 | Dolžina lamelnega jekla 120 x 30mm naj bo večkratnik končnega izdelka 980mm+ dodatek za razrez. |
| 302344 | JEKLO LAMELNO 80 X 30 DIN 50MN7 (2MN), W.NR. 1.0913, Č.3134 | KG | 20.000 | Dolžina lamelnega jekla 80 x 30mm naj bo večkratnik končnega izdelka 980mm+ dodatek za razrez, 1740mm+dodatek za razrez, 2070mm + dodatek za razrez, 2370mm + dodatek za razrez. |
| 314215 | JEKLO LAMELNO 80 X 40 DIN 50MN7 (2MN), W.NR. 1.0913, Č.3134 | KG | 20.000 | Dolžina lamelnega jekla 80 x 40mm naj bo večkratnik končnega izdelka 980mm+ dodatek za razrez. |
| 302334 | JEKLO LAMELNO 100 X 50 DIN 50MN7 (2MN), W.NR. 1.0913, Č.3134 | KG | 20.000 | Dolžina lamelnega jekla 100 x 50mm naj bo večkratnik končnega izdelka 2600mm+ dodatek za razrez. |

Zahteve, ki jih bo izbrani ponudnik moral izpolnjevati v obdobju dobav:

- Dimenzijska odstopanja: Vse pozicije plošč iz materiala 50Mn7 morajo glede dimenzijskih odstopanj in tolerance ravnosti ustrezati standardu EN 10029, tolerančni razred A za debelino (pri čemer se za potrebe naročnika dovoljuje ožje odstopanje po debelini +0 mm / -2 mm od nominalne vrednosti).

- Ultrazvočna kontrola na večplastnost in površinske napake: Ponudnik mora pred dobavo izvesti 100% ultrazvočno kontrolo materiala na notranje napake in večplastnost (notranja delaminacija) skladno s standardom EN 10160 (razred sprejemljivosti E1, S1). Kontrola površinskih napak mora ustrezati standardu EN 10163-2 (Class B, Subclass 3). Ob dobavi je potrebno predložiti poročila o opravljenih kontrolah.

- Zahtevane kontrole ne smejo podražiti dobave jekla: Vse meritve, ultrazvočni pregledi in izdaja certifikatov morajo biti že vključeni v ponudbeno ceno. V primeru odstopanja (na podlagi vhodne kontrole naročnika) od zahtevanih dimenzij, trdote ali metalurške čistosti se bo material zavrnil na stroške ponudnika.

Dodatne zahteve

- Ponudnik mora pri oddaji prijave predložiti vsaj eno (1) referenco , ki se nanaša na dobavo lamelnega jekla (specialnega manganskega jekla), kjer je letna količina po posamezni referenci presegala 30.000 kg v obdobju zadnjih pet let (šteto od dneva za oddajo prijav).

Sklop 2-Hardox jeklo

Za posamezne pozicije za statorski del mlinov bloka 6 se uporablja material Hardox 500. V Specifikaciji blaga – Strojno potrošni material so podane ocenjene količine za obdobje štirih (4) let najbolj uporabljanega materiala potrebnega za nemoteno obratovanje naprav.

| Šifra pred. | Naziv predmeta | Em | Predvidena količina (kg) | Posebne zahteve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 319521 | PLOČEVINA HARDOX 500; 20X2000X6000MM | KG | 20.000 |  |
| 319913 | PLOČEVINA HARDOX 500; 30X2000X6000MM | KG | 150.000 |  |
| 319914 | PLOČEVINA HARDOX 500; 40X2000X6000MM | KG | 20.000 |  |
| 319916 | PLOČEVINA HARDOX 500; 50X2000X6000MM | KG | 20.000 |  |
| 319917 | PLOČEVINA HARDOX 500; 80X2000X6000MM | KG | 16.000 |  |

Zahteve, ki jih bo izbrani ponudnik moral izpolnjevati v obdobju dobav:

- Trdota in mehanske lastnosti: Dobavljene plošče morajo izkazovati nominalno trdoto 500 HBW (Brinelova trdota). Dejansko območje trdote mora biti med 470 in 540 HBW (merjeno skladno s standardom EN ISO 6506-1 na površini, ki je obdelana 0,5–2 mm pod valjavsko površino).

- Ultrazvočna kontrola na večplastnost in površinske napake: Ponudnik mora pred dobavo izvesti 100% ultrazvočno kontrolo notranje strukture plošč (delaminacija/večplastnost) skladno s standardom EN 10160 (razred sprejemljivosti E1, S1) ter kontrolo površine skladno z EN 10163-2 (Class B, Subclass 3). Ob dobavi je potrebno predložiti poročila o opravljenih kontrolah.

- Certifikat in sledljivost materiala: Ponudnik mora ob dobavi za vsako šaržo plošč predložiti prevzemni certifikat 3.1 po EN 10204, iz katerega so razvidni kemijska sestava in trdota (HBW).

- Stanje robov in površine: Plošče morajo biti dobavljene s strojno odrezanimi robovi brez razpok. Površina plošč mora biti očiščena, brez globoke korozije ali mehanskih poškodb, ki bi zmanjšale uporabno debelino plošče.

- Izvor materiala: Naročnik zahteva originalne plošče Hardox 500 proizvajalca SSAB ali ustrezen ekvivalent, ki v celoti ustreza zgoraj navedenim Hardox garantiranim tolerancam ravnosti in trdote.

- Pogoji kontrole in stroški: Zahtevane kontrole, meritve in certifikati ne smejo podražiti dobave jekla. V primeru odstopanja od zahtevanih tehničnih parametrov, trdote ali geometrije (ugotovljenih na podlagi vhodne kontrole naročnika) se bo material zavrnil na stroške ponudnika.

Dodatne zahteve

- Ponudnik mora pri oddaji prijave predložiti vsaj eno (1) referenco , ki se nanaša na dobavo Hardox jekla ali ustreznega ekvivalenta kjer je letna količina po posamezni referenci presegala 30.000 kg v obdobju zadnjih pet let (šteto od dneva za oddajo prijav).

Sklop 3-Mlinska kladiva

Za zanesljivo in varno obratovanje je potrebno vgrajevati kladiva ustrezne kvalitete ter trdote materiala za obratovanje mlinov brez menjave le-teh med 1000 in 1200 obratovalnih ur glede na referenčno vrednost premoga.

| Šifra pred. | Naziv predmeta | Em | Predvidena količina (kos) | Posebne zahteve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302788 | KLADIVO ZA MLINE BLOK 6 | KOS | 1600 | Kladivo po načrtu, material GX 120 MnCr 18.2 (Wr.Nr.: 1.3411) po EN 10349 |

- Material za kladiva GX 120 MnCr 18.2 s trdoto min 240 HB.

- Upoštevati je potrebno dimenzije izdelka po priloženem načrtu »Kladivo mlina blok 6«.

- Upoštevati je potrebno kvaliteto litja.

- Pred izdobavo mora proizvajalec/ponudnik narediti dimenzijsko in penetrantsko kontrolo.

- Proizvajalec/ponudnik mora ob dobavi priložiti poročilo o dimenzijski in PT kontroli.

- Proizvajalec/ponudnik mora ob dobavi priložiti certifikat 3.1 po EN 10204 (o kemični sestavi, mehanskih lastnostih materiala  ter postopek toplotne obdelave).

- Zahtevane kontrole ne smejo podražiti dobave jekla. V primeru odstopanja (na podlagi vhodne kontrole) od zahtev se bo material zavrnil na stroške ponudnika.

Dodatne zahteve

- Ponudnik mora ob oddaji prijave predložiti vsaj eno (1) referenco ki se nanaša na dobavo mlinskih kladiv, kjer je letna količina po posamezni referenci presegala 200 kosov, v obdobju zadnjih pet let (šteto od dneva za oddajo prijav).

Priloge

- Načrt Kladivo_blok_6

Sklop 4- Udarne plošče mlinov

Za zanesljivo in varno obratovanje je potrebno vgrajevati udarne plošče ustrezne kvalitete ter trdote navarjenega materiala za obratovanje min. 3600 obr. ur. glede na referenčno vrednost premoga.

V sklopu dobave mora ponudnik predložiti:

- Ateste osnovnega materiala 3.1 po EN 10204.

- Atest dodajnega materiala.

- Poročila meritvah debeline navarjenega sloja.

- Poročila o meritvah trdote.

| Šifra pred. | Naziv predmeta | Em | Predvidena količina (kos) | Posebne zahteve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 305781 | PLOŠČA UDARNA 1003X280X70 MM - 06HFC | KOS | 288 | V tehnični specifikaciji |
| 305782 | PLOŠČA UDARNA 1003X300X100 MM - 06HFC | KOS | 288 | V tehnični specifikaciji |

Udarna plošča dimenzij 1003x280x70 mm

- Osnovni material udarne plošče  S355JR, dimenzije 1003x280x65 mm.

- Za kontrolo in odpravo dvoplastnosti je potrebno izvesti UZ kontrolo skladno s standardom EN 10160 (razred sprejemljivosti E1, S1).

- Robotsko navariti v izvedbi CIK-CAK debeline 5mm v dveh slojih.

- Kemijska sestava dodatnega materiala za navarjanje: minimalne vrednosti:

C 3,7-4,2%, Si 0,6-0,8%, Cr 32,0-34,0%, Mn 0,5-1,0%.

- Trdota navara 60-62 HRc.

- Toleranca debeline trdo-navarjene površine 0/+1,0mm.

- Upoštevati je potrebno dimenzije izdelka po priloženih načrtih v prilogi.

- Proizvajalec/ponudnik mora ob dobavi priložiti poročilo o UZ kontroli, dimenzijski kontroli.

- Proizvajalec/ponudnik mora ob dobavi priložiti certifikat o kemični sestavi dodatnega materiala ter doseženi trdoti.

Udarna plošča dimenzij 1003x300x100 mm

- Osnovni material udarne plošče  S235JR, dimenzije 1003x300x90 mm.

- Za kontrolo in odpravo dvoplastnosti je potrebno izvesti UZ kontrolo skladno s standardom EN 10160 (razred sprejemljivosti E1, S1).

- Robotsko navariti v izvedbi CIK-CAK debeline 10mm v dveh slojih.

- Kemijska sestava dodatnega materiala za navarjanje: minimalne vrednosti:

C 3,7-4,2%, Si 0,6-0,8%, Cr 32,0-34,0%, Mn 0,5-1,0%.

- Trdota navara 60-62 HRc.

- Toleranca debeline trdo-navarjene površine 0/+1,0mm.

- Upoštevati je potrebno dimenzije izdelka po priloženem načrtu.

- Proizvajalec/ponudnik mora ob dobavi priložiti poročilo o UZ kontroli, dimenzijski kontroli.

- Proizvajalec/ponudnik mora ob dobavi priložiti certifikat o kemični sestavi dodatnega materiala ter doseženi trdoti.

- Zahtevane kontrole ne smejo podražiti dobave jekla. V primeru odstopanja (na podlagi vhodne kontrole) od zahtev se bo material zavrnil na stroške ponudnika.

Dodatne zahteve

- Ponudnik mora ob oddaji prijave predložiti najmanj eno (1) referenco, ki se nanaša na dobavo udarnih plošč mlinov v obdobju zadnjih pet let (šteto od dneva za oddajo prijav) v vrednosti posameznega posla najmanj 30.000,00 EUR.

- Ponudnik pri prijavi predloži tudi ustrezna dokazila za dobavo udarnih plošč mlinov naročnikom/končnim kupcem navedenih v referencah.

Priloge

- STJ06B-----00369DD032_00

- STJ06B-----00369DD031_01

- STJ06B-----00369BQ032_00_EN

- STJ06B-----00369BQ031_00_EN

Sklop 5-brezšivne cevi

Za zagotavljanje zanesljivega, varnega in nemotenega obratovanja naprav je potrebno zagotoviti ustrezne in zadostne količine brezšivnih cevi. V prilogi »Specifikacija blaga – Strojno potrošni material – brezšivne cevi« so navedene predvidene količine najpogosteje uporabljenih brezšivnih cevi, ki so potrebne za nemoteno obratovanje naprav.

Predmet dobave so brezšivne cevi različnih materialnih izvedb, med drugim:

- 16Mo3,

- 13CrMo4-5,

- 10CrMo9-10 (10CrMo 910),

- X10CrMoVNb9-1 (X10CrMoVNb91),

- X10CrNiCuNb18-9-3 (Super 304H).

- 1. Zahteve glede dobave materiala

Ponudnik mora v tabeli »Specifikacija blaga – Strojno potrošni material – brezšivne cevi« za posamezno postavko navesti predvideni oziroma maksimalni dobavni rok.

Če se dobavni roki razlikujejo od predvidenih oziroma zahtevanih rokov naročnika, mora ponudnik v ponudbi jasno navesti maksimalni dobavni rok za posamezno vrsto oziroma izvedbo cevi.

Maksimalni sprejemljivi dobavni roki naročnika so:

- za standardne oziroma običajne brezšivne cevi, ki niso na zalogi: največ 30 dni;

- za posebne izvedbe brezšivnih cevi, ki niso na zalogi: največ 60 dni;

- za specialne brezšivne cevi: največ 150–180 dni;

- odvisno od zahtevnosti materiala, dimenzije in izvedbe.

Ponudnik mora v primeru daljših dobavnih rokov od navedenih v ponudbi to izrecno navesti in za posamezno postavko določiti konkreten maksimalni dobavni rok.

Dobavni roki se štejejo od prejema naročila oziroma od pisne potrditve naročila s strani ponudnika, razen če je v ponudbi oziroma pogodbi določeno drugače.

- 2. Dokumentacija in kakovost materiala

Ob vsaki dobavi mora ponudnik predložiti ustrezno dokumentacijo o kakovosti dobavljenega materiala, najmanj:

- certifikat oziroma atest materiala 3.2TUV;

- kemijsko sestavo materiala;

- podatke o materialni kakovosti in oznaki materiala;

- podatke o proizvajalcu in sledljivosti materiala;

- druge dokumente o kakovosti, kadar so zahtevani glede na vrsto materiala oziroma veljavne standarde.

Dobavljeni material mora biti skladen z naročeno materialno kakovostjo, dimenzijami, tehničnimi zahtevami in zahtevami iz specifikacije.

Za materiale, pri katerih so zahtevane posebne lastnosti oziroma posebne izvedbe, mora ponudnik zagotoviti ustrezno dokumentirano dokazilo o skladnosti materiala z zahtevano kakovostjo.

- 3. Odprava napak in pomanjkljivosti

Ponudnik mora v rokih in pod pogoji, določenimi v pogodbi, brezplačno odpraviti vsako ugotovljeno napako, pomanjkljivost ali neskladnost, ki je posledica napake, pomanjkljivosti oziroma neustreznosti dobavljenega blaga.

Ponudnik mora zagotoviti odpravo ugotovljenih napak oziroma pomanjkljivosti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku dveh mesecev od prejema pisnega obvestila naročnika o ugotovljeni napaki oziroma neskladnosti.

- 4. Ponavljajoče oziroma serijske napake

V primeru ugotovljenih ponavljajočih se oziroma serijskih napak ali pomanjkljivosti na dobavljenem strojno potrošnem materialu, ki vplivajo na zanesljivo in varno obratovanje naprav ter zaradi katerih pride do izpada proizvodnje, je ponudnik dolžan:

- nemudoma pristopiti k ugotavljanju vzroka napake;

- na lastne stroške zagotoviti ustrezno nadomestilo oziroma zamenjavo neskladnega materiala;

- zagotoviti ukrepe za preprečitev ponovitve napake;

- 5. Priloga

Sestavni del tega sklopa je priloga:

»Specifikacija blaga – Strojno potrošni material – sklop 5-brezšivne cevi

V prilogi so navedene posamezne vrste brezšivnih cevi, materialne kakovosti, dimenzije, predvidene količine ter podatki, ki jih mora izpolniti ponudnik, vključno z maksimalnim dobavnim rokom.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v specifikaciji in jih upoštevati pri pripravi ponudbe.

- 5. Dodatno

Ponudnik mora ob oddaji prijave predložiti najmanj eno (1) referenco za dobavo brezšivnih cevi, izvedeno v obdobju zadnjih petih let pred rokom za oddajo prijav, pri čemer mora vrednost posameznega referenčnega posla znašati najmanj 35.000,00 EUR brez DDV. Predmet referenčnega posla mora obsegati dobavo brezšivnih cevi iz najmanj treh od naslednjih materialov:

16Mo3,

13CrMo4-5,

10CrMo9-10 (10CrMo 910),

X10CrMoVNb9-1 (X10CrMoVNb91),

X10CrNiCuNb18-9-3 (Super 304H).