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1 [bookmark: _Toc57120900][bookmark: _Toc57120901][bookmark: _Toc57120902][bookmark: _Toc57120903][bookmark: _Toc57120904][bookmark: _Toc57120905][bookmark: _Toc57120906][bookmark: _Toc57120907][bookmark: _Toc57120908][bookmark: _Toc57120909][bookmark: _Toc57120910][bookmark: _Toc57120911][bookmark: _Toc57120912][bookmark: _Toc57120913][bookmark: _Toc57120914][bookmark: _Toc57120915][bookmark: _Toc57120916][bookmark: _Toc57120917][bookmark: _Toc57120918][bookmark: _Toc57120919][bookmark: _Toc57120920][bookmark: _Toc57120921][bookmark: _Toc57120922][bookmark: _Toc57120923][bookmark: _Toc57120924][bookmark: _Toc57120925][bookmark: _Toc57120926][bookmark: _Toc57120927][bookmark: _Toc57120928][bookmark: _Toc57120929][bookmark: _Toc57120930][bookmark: _Toc57120931][bookmark: _Toc57120932][bookmark: _Toc57120933][bookmark: _Toc57120934][bookmark: _Toc57120935][bookmark: _Toc57120936][bookmark: _Toc57120937][bookmark: _Toc57120938][bookmark: _Toc57120939][bookmark: _Toc57120940][bookmark: _Toc57120941][bookmark: _Toc57120942][bookmark: _Toc57120943][bookmark: _Toc57120944][bookmark: _Toc57120945][bookmark: _Toc57120946][bookmark: _Toc57120947][bookmark: _Toc57120948][bookmark: _Toc57120949][bookmark: _Toc57120950][bookmark: _Toc57120951][bookmark: _Toc57120952][bookmark: _Toc57120953][bookmark: _Toc57120954][bookmark: _Toc57120955][bookmark: _Toc57120956][bookmark: _Toc57120957][bookmark: _Toc57120958][bookmark: _Toc57120959][bookmark: _Toc57120960][bookmark: _Toc57120961][bookmark: _Toc57120962][bookmark: _Toc57120963][bookmark: _Toc57120964][bookmark: _Toc57120965][bookmark: _Toc57120966][bookmark: _Toc57120967][bookmark: _Toc57120968][bookmark: _Toc57120969][bookmark: _Toc57120970][bookmark: _Toc57120971][bookmark: _Toc57120972][bookmark: _Toc57120973][bookmark: _Toc57120974][bookmark: _Toc57120975][bookmark: _Toc57120976][bookmark: _Toc57120977][bookmark: _Toc57120978][bookmark: _Toc57120979][bookmark: _Toc57120980][bookmark: _Toc57120981][bookmark: _Toc57120982][bookmark: _Toc57120983][bookmark: _Toc57120984][bookmark: _Toc57120985][bookmark: _Toc57120986][bookmark: _Toc57120987][bookmark: _Toc57120988][bookmark: _Toc57120989][bookmark: _Toc57120990][bookmark: _Toc57120991][bookmark: _Toc57120992][bookmark: _Toc57120993][bookmark: _Toc57120994][bookmark: _Toc57120995][bookmark: _Toc57120996][bookmark: _Toc57120997][bookmark: _Toc57120998][bookmark: _Toc57120999][bookmark: _Toc57121000][bookmark: _Toc57121001][bookmark: _Toc57121002][bookmark: _Toc57121003][bookmark: _Toc57121004][bookmark: _Toc57121005][bookmark: _Toc57121006][bookmark: _Toc57121007][bookmark: _Toc57121008][bookmark: _Toc57121009][bookmark: _Toc57121010][bookmark: _Toc57121011][bookmark: _Toc57121012][bookmark: _Toc57121013][bookmark: _Toc57121014][bookmark: _Toc57121015][bookmark: _Toc57121016][bookmark: _Toc57121017][bookmark: _Toc57121018][bookmark: _Toc57121019][bookmark: _Toc57121020][bookmark: _Toc57121021][bookmark: _Toc57121022][bookmark: _Toc57121023][bookmark: _Toc52966586][bookmark: _Toc52966587][bookmark: _Toc52966588][bookmark: _Toc52966589][bookmark: _Toc52966590][bookmark: _Toc57121024][bookmark: _Toc57121025][bookmark: _Toc57121026][bookmark: _Toc57121027][bookmark: _Toc57121028][bookmark: _Toc57121029][bookmark: _Toc57121030][bookmark: _Toc57121031][bookmark: _Toc57121032][bookmark: _Toc57121033][bookmark: _Toc57121034][bookmark: _Toc57121035][bookmark: _Toc57121036][bookmark: _Toc57121037][bookmark: _Toc57121038][bookmark: _Toc57121039][bookmark: _Toc57121045][bookmark: _Toc57121051][bookmark: _Toc57114861][bookmark: _Toc110573130]TEHNIČNI OPIS STORITEV 

[bookmark: _Toc57114862]Za izvedbo uspešnih sanacij in pravočasnega preventivnega vzdrževanja tlačne in ostale opreme, v TEŠ potrebujemo podporo porušnih kontrol in metalografskih preiskav strukture materialov. Ponudniki, ki se bodo prijavili na razpis, morajo imeti zadostno število svojega osebja z veljavnimi certifikati, akreditirane postopke in laboratorije, opremljene z visokotehnološko opremo ter morajo imeti visok nivo izkušenj z delom v kotlih, ter visok nivo izkušenj z delom na najsodobnejših kotlovskih in turbinskih materialih.
1.1 [bookmark: _Toc110573131]Obseg naročenih storitev
[bookmark: _Toc106698841][bookmark: _Toc110573132]Ponudnik mora zagotavljati vse spodaj navedene aktivnosti:
1. Odvzem metalografskih replik ter meritve trdote na terenu
2. Metalografska analiza odvzetih replik v akreditiranem laboratoriju
3. Meritve trdote na terenu po akreditiranem postopku
4. Razrez in priprava vzorcev za akreditirane mehanske preiskave (žaganje, rezkanje, struženje)
5. Razrez materiala ter priprava metalografskih vzorcev po akreditiranem postopku za svetlobni mikroskop
6. Priprava vzorcev za elektronsko mikroskopijo
7. Kemijska analiza jekla na terenu
8. Kemijska analiza jekla in anorganskih vzorcev v laboratoriju – osnovna
9. Kemijska analiza jekla in anorganskih vzorcev v laboratoriju – zahtevnejša
10. Odvzem vzorca jekla ali depozitov za analizo v laboratoriju
11. Delo na svetlobnem mikroskopu
12. Delo na elektronskem mikroskopu
13. Delo na analitskem rentgenu XRD
14. Izvedba mehanskih preiskav v akreditiranem laboratoriju
15. Vizualna kontrola komponent na terenu
16. Vizualna kontrola odvzetih vzorcev
17. Poizkusi žarjenja jekla v zračni atmosferi
18. Poizkusi žarjenja jekla v zaščitni atmosferi
19. Termična analiza na dilatometru
20. Meritve deleža ferita s Feritscopom
21. Poizkusi oksidacije jekel
22. Termodinamična analiza s CALPHAD metodo
23. Teoretični termodinamični preračuni visokotemperaturnih reakcij
24. Fraktografska analiza prelomnih površin z digitalno lupo
25. Fraktografska analiza prelomnih površin z elektronskim mikroskopom
26. Meritve hrapavosti in topografije z brezkontaktnim profilometrom
27. Kratkotrajni preizkusi lezenja (do 100 ur)
28. Dolgotrajni preizkusi lezenja
29. Preizkusi termičnega utrujanja
30. Obrabni preizkusi
31. Preizkusi korozije z elektropotenciostatom
32. Izvedba enostavnejše ekspertize z vključenim poročilom
33. Izvedba zahtevnejše ekspertize z vključenim poročilom
34. Izvedba enostavnejše ekspertize z vključenim poročilom v angleškem jeziku
35. Izvedba zahtevnejše ekspertize z vključenim poročilom v angleškem jeziku
36. Ocena mikrostrukture skladno s VGB-S-517 ali ECCC priporočili
37. Študija primera ter priprava strokovnega poročila
38.  Ostale morebitne aktivnosti, povezane s predmetom naročila
[bookmark: _Toc57114863][bookmark: _Toc110573133]Področja odvzema vzorcev in raziskav

· Parovodi in vročevodi
· Kotel s pripadajočo opremo
· Turbinske komponente 
· Deli puhal, črpalk in ventilatorjev
· Grelniki in hladilniki pare, vode, olj,…
[bookmark: _Toc110573134]Predpogoji za oddajo ponudbe

Ponudnik mora imeti akreditirane postopke za izvrševanje naročenih preiskav in analiz, svoje lastno usposobljeno osebje in lasten akreditiran laboratorij, v katerem je sposoben opraviti minimalno 80% v poglavju 1.1 naročenih storitev. Ostalih 20% naročenih storitev lahko vrši pri podizvajalcu, za katerega pa veljajo enaki kriteriji usposobljenosti in opremljenosti kot za ponudnika.
[bookmark: _Toc110573135]Obveznosti izvajalca

· Po prejetem obvestilu naročnika mora, v dogovorjenem času (glej poglavje 2.2), zagotoviti zadostno število svojih kadrov, usposobljenih za izvajanje dogovorjenih kontrol in analiz. 
· Bo v primeru potrebe naročnika po povečanem obsegu kontrol in analiz, ustrezno povečal število svojih kadrov, v dogovorjenem roku, navedenem v poglavju 2.2.
· Uporablja svoje orodje in pripomočke za odvzem replik in vzorcev.
· Uporablja svojo delovno zaščitno opremo, vključno z varnostnimi pasovi za delo na višini
· Se obveže, da bo izvajal naročene kontrole in analize gospodarno in v čim krajšem možnem času.
· Se obveže, da bo, za svoje delavce, pravočasno uredil vso potrebno dokumentacijo za vstop v prostore naročnika.
· Se obveže, da bodo njegovi delavci upoštevali izvajanje ukrepov VPD, požarnega varstva in varstva okolja skladno z veljavnimi zakoni RS in pravilniki TEŠ.
· Po končanem delu očistiti delovišče.
· Odpadke iz delovišča prenese na s strani naročnika določena mesta.
· Je dolžan sortirati odpadke. 
· V dogovorjenem roku naročniku preda podpisano in žigosano poročilo oziroma analizo.


[bookmark: _Toc110573136]Obveznosti naročnika

· Izdela dovoljenje za delo
· Po potrebi izdela delovno zaščitne odre na mestu izvrševanja naročene storitve
· Določi in opremi zbirna mesta za odpadke
· V svojih prostorih zagotovi potrebe po električni energiji 
[bookmark: _Toc110573137]TEHNIČNE ZAHTEVE
1. [bookmark: _Toc531771254][bookmark: _Toc110573138]Zahteve za opremo

Za uspešno in čim hitrejše izvrševanje kontrol/analiz, naročnik zahteva, da ponudnik poseduje sledečo opremo:
· Vsaj dve napravi za pripravo in odvzem metalografskih replik 
· Vsaj dva merilnika za merjenje trdote na terenu po metodi UCI, od tega vsaj enega mednarodno kalibriranega
· Vsaj en optični mikroskop z možnostjo povečave do 1000x za oceno metalografskih replik
· Vsaj en elektronski mikroskop za možnost ocenjevanja replik pri večjih povečavah ali elektronsko mikroanalizo odvzetih vzorcev
· Vsaj en prenosni XRF spektrometer za kemijsko analizo na terenu

V ponudbi morajo biti predložena dokazila oziroma certifikati o posedovanju opreme navedene v gornjih točkah. 

1. [bookmark: _Toc531771255][bookmark: _Toc110573139]Zahteve za osebje

Za strokovno ustrezno izvajanje odvzema in kontrole metalografskih replik ter podajanja mnenja o stanju kontroliranih jekel na podlagi mikrostrukture in izmerjene trdote, naročnik zahteva da ima izvajalec zaposlen visoko strokoven kader:
1. Izvajalec mora imeti v ekipi, ki bo izvajala dela za TEŠ, zaposlenega vsaj enega strokovnjaka s 7. stopnjo izobrazbe ter vsaj enega strokovnjaka s stopnjo 8/2, ki bo izvajal ocenjevanje replik v laboratoriju.
1. Izvajalec mora imeti med ekipo, ki bo opravljala dela za TEŠ, vsaj enega strokovnjaka z veljavnim certifikatom VT1 in 2.

V ponudbi morajo biti predložena dokazila oziroma certifikati o strokovni usposobljenosti naročnikovega osebja navedenega v gornjih točkah.  
1. [bookmark: _Toc110573140]Dokazila 

Naročnik od ponudnika pri oddaji ponudbe zahteva sledeča dokazila in dokumente:
· Seznam opreme, ki jo poseduje in lahko uporablja za delo v TEŠ z dokazili oziroma certifikati.
· Spisek osebja, z dokazili o izobrazbi.
· Obseg (seznam) naročenih storitev, ki jih je ponudnik sposoben izvajati sam in obseg, ki ga bo izvajal morebitni podizvajalec.
· Akreditacijske listine, ki pokrivajo izvajanje naročenih storitev.

Vsa zgoraj navedena dokazila in dokumenti morajo biti priloženi v ponudbi.
[bookmark: _Toc110573141]MERILA ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USTREZNOSTI
V ponudbi priloženi dokumenti, zahtevani v naslovih 2.1, 2.2 in 2.3, bodo osnova za ugotavljanje tehnične ustreznosti ponudnika. Poleg tega so določena še dodatna merila, ki lahko ponudniku doprinesejo maksimalno dvajset točk (20T) in sicer:

	Zahteva:   

	Ponudnik ima med ekipo, ki bo opravljala dela za TEŠ, dva ali več strokovnjakov z veljavnim certifikatom VT1 in 2. 

	DA
	5T

	NE
	0T



	Zahteva:   

	Ponudnik je aktiven član v mednarodnem združenju, ki se ukvarja s področjem jekel za uporabo v energetiki 

	DA
	10T

	NE
	0T



	Zahteva:   

	Ponudnik ima postopek merjenja trdote na terenu vzpostavljen na način, da izpolnjuje vse zahteve standarda ISOIEC 17025 ter ASTM A1038 in DIN 50159 

	DA
	5T

	NE
	0T



V kolikor ponudnik izpolnjuje katerega od gornjih točkovnih kriterijev ali vse mora k ponudbi priložiti ustrezna dokazila. V kolikor dokazila ne bodo priložena, se zahteva oceni z noč (0) točkami.
[bookmark: _Toc110573142]ČASOVNI OKVIRJI
[bookmark: _Toc110573143]Čas trajanja pogodbe

Pogodba se sklepa za obdobje treh (3) let oziroma do pokoriščenja skupne pogodbene vrednosti.
[bookmark: _Toc110573144]Odzivnost in delovni čas

· Za izvajanje manjših ali začetnih kontrol/analiz mora biti na razpolago en (1) strokovnjak, ki mora biti razpoložljiv najkasneje v 12 urah po najavi s strani naročnika.
· V primeru potrebe po povečanem obsegu kontrol/analiz, mora biti na razpolago ekipa minimalno dveh (2) strokovnjakov, ki morata biti razpoložljiva najkasneje v 48 urah po najavi s strani naročnika.
· V primeru potrebe se bodo kontrole/analize izvajale neprekinjeno 24 ur na dan. 
· Urnik izvajanja kontrol/analiz se določi za vsak projekt/intervencijo posebej.
· Praviloma poteka delo v dnevnem času, v primeru potreb se lahko zamakne tudi v nočni čas.
· Časovni termin za oddajo poročil določita naročnik in izvajalec skladno z nujnostjo in razpoložljivim časom.
· Izvajalec določi kontaktno osebo, ki je kontakt za primer intervencije. Za to osebo posreduje njegovo mobilno številko in e-mail naslov.

Naročnik bo izvajalca najprej telefonsko obvestil o potrebi izvajanja porušnih kontrol in metalografskih preiskav struktur materiala, temu pa bo sledilo elektronsko obvestilo po elektronski pošti, na katerem bodo podrobnejši podatki o predvidenem obsegu kontrole oziroma izvedbe storitev.

Elektronsko obvestilo bo po elektronski pošti poslano s strani naročnika kot visoko pomembno, z zahtevo potrdila o dostavi in zahtevo potrdila o branju poslanega obvestila. 

Izvajalec bo v s strani naročnika določenemu roku, ki ne bo krajši od dvanajst (12) ur po izvajalčevem branju sporočila, poslanega s strani naročnika, na delovišče pripeljal ves potreben kader in material za začetek izvajanja zahtevanih storitev s strani naročnika.

Ponudnik se bo s podpisom pogodbe obvezal, da bo pri vsakokratni intervenciji pravočasno zagotovil zadostno število kadrov, potrebnih za: uspešno, kvalitetno in čim hitrejše izvajanje kontrol/analiz ter, da bo ves čas izvajanja kontrol/analiz deloval v duhu, čim večjega zmanjšanja morebitne gospodarske škode pri naročniku.
[bookmark: _Toc110573145]REFERENCE

Ponudnik mora k ponudbi priložiti minimalno eno (1) referenco s področja metalografskih preiskav materialov 7CrMoVTiB 10-10 ali X10CrMoVNb9-1, za obdobje zadnjih pet (5) let (šteto od dneva za oddajo ponudb).

Ponudnik mora k ponudbi priložiti minimalno eno (1) referenco s področja odvzema in analize metalografskih replik na kotlovskih ali turbinskih postrojenjih, minimalne toplotne moči deset (10) MW, za obdobje zadnjih pet (5) let (šteto od dneva za oddajo ponudb).
2 [bookmark: _Toc57114877][bookmark: _Toc110573146]CENA IZVEDENIH STORITEV

V ponudbi mora biti v specifikaciji storitev navedena skupna predvidena cena naročenih storitev, kakor tudi cena spodaj navedene posamezne storitve:

	[bookmark: _Hlk107912053]
	opis storitve
	količina / enota
	cena na enoto brez DDV (€)
	ocenjeno št. Enot
	Vrednost brez DDV (EUR)

	1
	Dan dela ekipe (3 ljudje) na terenu z odvzemom metalografskih replik ter meritvami trdote
	dan
	
	10 
	

	2
	Metalografska analiza odvzetih replik v akreditiranem laboratoriju na inštitutu
	ura
	
	 90
	

	3
	Meritve trdote na terenu po akreditiranem postopku
	lokacija
	
	 90
	

	4
	Razrez in priprava vzorcev za akreditirane mehanske preiskave (žaganje, rezkanje, struženje) 
	ura
	
	 40
	

	5
	Razrez materiala ter priprava metalografskih vzorcev po akreditiranem postopku za svetlobni mikroskop
	ura
	
	 90
	

	6
	Priprava vzorcev za elektronsko mikroskopijo
	ura
	
	 70
	

	7
	Kemijska analiza jekla na terenu
	kos
	
	25
	

	8
	Kemijska analiza jekla in anorganskih vzorcev v laboratoriju - osnovna
	kos
	
	 10
	

	9
	Kemijska analiza jekla in anorganskih vzorcev v laboratoriju - zahtevnejša
	kos
	
	 5
	

	10
	Odvzem vzorca jekla ali depozitov za analizo v laboratoriju
	kos
	
	10
	

	11
	Delo na svetlobnem mikroskopu
	ura
	
	 90
	

	12
	Delo na elektronskem mikroskopu
	ura
	
	 80 
	

	13
	Delo na analitskem rentgenu XRD
	ura
	
	 25
	

	14
	Izvedba mehanskih preiskav v akreditiranem laboratoriju
	ura
	
	 40
	

	15
	Vizualna kontrola komponent na terenu
	ura
	
	 20
	

	16
	Vizualna kontrola odvzetih vzorcev
	ura
	
	 10
	

	17
	Poizkusi žarjenja jekla v zračni atmosferi
	ura
	
	 500
	

	18
	Poizkusi žarjenja jekla v zaščitni atmosferi
	ura
	
	 5
	

	19
	Termična analiza na dilatometru
	ura
	
	 15
	

	20
	Meritve deleža ferita s Feritscopom
	kos
	
	 25
	

	21
	Poizkusi oksidacije jekel
	ura
	
	 10
	

	22
	Termodinamična analiza s CALPHAD metodo
	ura
	
	 5
	

	23
	Teoretični termodinamični preračuni visokotemperaturnih reakcij
	ura
	
	 12
	

	24
	Fraktografska analiza prelomnih površin z digitalno lupo
	ura
	
	 5
	

	25
	Fraktografska analiza prelomnih površin z elektronskim mikroskopom
	ura
	
	 15
	

	26
	Meritve hrapavosti in topografije z brezkontaktnim profilometrom
	ura
	
	 5
	

	27
	Kratkotrajni preizkusi lezenja (do 100 ur)
	kos
	
	 6
	

	28
	Dolgotrajni preizkusi lezenja
	ura
	
	 350
	

	29
	Preizkusi termičnega utrujanja
	ura
	
	 1
	

	30
	Obrabni preizkusi
	ura
	
	 1
	

	31
	Preizkusi korozije z elektropotenciostatom
	ura
	
	 1
	

	32
	Izvedba enostavnejše ekspertize z vključenim poročilom
	kos
	
	 5
	

	33
	Izvedba zahtevnejše ekspertize z vključenim poročilom
	kos
	
	 3
	

	34
	Izvedba enostavnejše ekspertize z vključenim poročilom v angleškem jeziku
	kos
	
	2
	

	35
	Izvedba zahtevnejše ekspertize z vključenim poročilom v angleškem jeziku
	kos
	
	 1
	

	36
	Ocena mikrostrukture skladno s VGB-S-517 ali ECCC priporočili
	replika
	
	 90
	

	37
	Študija primera ter priprava strokovnega poročila
	kos
	
	 3
	

	 
	Seštevek opravljenih storitev
	



V ceni vsake storitve morajo biti poleg v tehnični specifikaciji naštetih aktivnosti zajeti tudi vsi sledeči stroški:
· stroški dela (6 dni v tednu, dosegljivost 24 ur)
· strošek dela izven rednega delovnega časa (nadurno delo, nočno delo in delo v soboto)
· strošek prevoza na delo
· dnevnice
· terenski dodatek
· prenočišče
· ure na poti
· prehrana
· dodatki na pogoje dela
· vsa NDT oprema
· ves potrošni material
· procesiranje, evaluacija
· varnostno zaščitna osebna sredstva
· izdelava poročil
· ostali morebitni stroški

Količine v specifikaciji storitev za posamezne postavke so zgolj ocenjene glede na preteklo obdobje in se bodo v realnosti lahko spreminjale v odvisnosti od potreb. Izvajalec  posledično ne more imeti nobenih zahtevkov proti naročniku zaradi nedoseganja ali preseganja ocenjenih količin.

Obrazložitev:
Naročnik dodatno pojasnjuje, da je storitev pod zaporedno število 1) ocenjena na 10 enot, storitev pod zaporedno številko 7) je ocenjena na 25 enot. V praksi se lahko zgodi v odvisnosti od potreb, da bo storitev 1) izvedena samo na primer 5 enot, storitev 7) pa bo izvedena 30, 40,…enot ali več. Lahko se zgodi, da katera od predvidenih storitev ali več njih ne bodo izvedene, neka druga ali več njih pa bodo izvedene veliko več od predvidene..
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