TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

IZVAJANJE porušnih kontrol in METALOGRAFSKIH PREISKAV STRUKTUR MATERIALOV

Vsebina

1	TEHNIČNI OPIS STORITEV	3

1.1	Obseg naročenih storitev	3

Ponudnik mora zagotavljati vse spodaj navedene aktivnosti:	3

1.2	Področja odvzema vzorcev in raziskav	4

1.3	Predpogoji za oddajo ponudbe	4

1.4	Obveznosti izvajalca	4

1.5	Obveznosti naročnika	5

2	TEHNIČNE ZAHTEVE	5

2.1	Zahteve za opremo	5

2.2	Zahteve za osebje	5

2.3	Dokazila	5

3	MERILA ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USTREZNOSTI	6

4	ČASOVNI OKVIRJI	6

4.1	Čas trajanja pogodbe	6

4.2	Odzivnost in delovni čas	6

5	REFERENCE	7

6	CENA IZVEDENIH STORITEV	7

- TEHNIČNI OPIS STORITEV

Za izvedbo uspešnih sanacij in pravočasnega preventivnega vzdrževanja tlačne in ostale opreme, v TEŠ potrebujemo podporo porušnih kontrol in metalografskih preiskav strukture materialov. Ponudniki, ki se bodo prijavili na razpis, morajo imeti zadostno število svojega osebja z veljavnimi certifikati, akreditirane postopke in laboratorije, opremljene z visokotehnološko opremo ter morajo imeti visok nivo izkušenj z delom v kotlih, ter visok nivo izkušenj z delom na najsodobnejših kotlovskih in turbinskih materialih.

  - Obseg naročenih storitev

## Ponudnik mora zagotavljati vse spodaj navedene aktivnosti:

- Odvzem metalografskih replik ter meritve trdote na terenu

- Metalografska analiza odvzetih replik v akreditiranem laboratoriju

- Meritve trdote na terenu po akreditiranem postopku

- Razrez in priprava vzorcev za akreditirane mehanske preiskave (žaganje, rezkanje, struženje)

- Razrez materiala ter priprava metalografskih vzorcev po akreditiranem postopku za svetlobni mikroskop

- Priprava vzorcev za elektronsko mikroskopijo

- Kemijska analiza jekla na terenu

- Kemijska analiza jekla in anorganskih vzorcev v laboratoriju – osnovna

- Kemijska analiza jekla in anorganskih vzorcev v laboratoriju – zahtevnejša

- Odvzem vzorca jekla ali depozitov za analizo v laboratoriju

- Delo na svetlobnem mikroskopu

- Delo na elektronskem mikroskopu

- Delo na analitskem rentgenu XRD

- Izvedba mehanskih preiskav v akreditiranem laboratoriju

- Vizualna kontrola komponent na terenu

- Vizualna kontrola odvzetih vzorcev

- Poizkusi žarjenja jekla v zračni atmosferi

- Poizkusi žarjenja jekla v zaščitni atmosferi

- Termična analiza na dilatometru

- Meritve deleža ferita s Feritscopom

- Poizkusi oksidacije jekel

- Termodinamična analiza s CALPHAD metodo

- Teoretični termodinamični preračuni visokotemperaturnih reakcij

- Fraktografska analiza prelomnih površin z digitalno lupo

- Fraktografska analiza prelomnih površin z elektronskim mikroskopom

- Meritve hrapavosti in topografije z brezkontaktnim profilometrom

- Kratkotrajni preizkusi lezenja (do 100 ur)

- Dolgotrajni preizkusi lezenja

- Preizkusi termičnega utrujanja

- Obrabni preizkusi

- Preizkusi korozije z elektropotenciostatom

- Izvedba enostavnejše ekspertize z vključenim poročilom

- Izvedba zahtevnejše ekspertize z vključenim poročilom

- Izvedba enostavnejše ekspertize z vključenim poročilom v angleškem jeziku

- Izvedba zahtevnejše ekspertize z vključenim poročilom v angleškem jeziku

- Ocena mikrostrukture skladno s VGB-S-517 ali ECCC priporočili

- Študija primera ter priprava strokovnega poročila

- Ostale morebitne aktivnosti, povezane s predmetom naročila

Področja odvzema vzorcev in raziskav

- Parovodi in vročevodi

- Kotel s pripadajočo opremo

- Turbinske komponente

- Deli puhal, črpalk in ventilatorjev

- Grelniki in hladilniki pare, vode, olj,…

Predpogoji za oddajo ponudbe

Ponudnik mora imeti akreditirane postopke za izvrševanje naročenih preiskav in analiz, svoje lastno usposobljeno osebje in lasten akreditiran laboratorij, v katerem je sposoben opraviti minimalno 80% v poglavju 1.1 naročenih storitev. Ostalih 20% naročenih storitev lahko vrši pri podizvajalcu, za katerega pa veljajo enaki kriteriji usposobljenosti in opremljenosti kot za ponudnika.

Obveznosti izvajalca

- Po prejetem obvestilu naročnika mora, v dogovorjenem času (glej poglavje 2.2), zagotoviti zadostno število svojih kadrov, usposobljenih za izvajanje dogovorjenih kontrol in analiz.

- Bo v primeru potrebe naročnika po povečanem obsegu kontrol in analiz, ustrezno povečal število svojih kadrov, v dogovorjenem roku, navedenem v poglavju 2.2.

- Uporablja svoje orodje in pripomočke za odvzem replik in vzorcev.

- Uporablja svojo delovno zaščitno opremo, vključno z varnostnimi pasovi za delo na višini

- Se obveže, da bo izvajal naročene kontrole in analize gospodarno in v čim krajšem možnem času.

- Se obveže, da bo, za svoje delavce, pravočasno uredil vso potrebno dokumentacijo za vstop v prostore naročnika.

- Se obveže, da bodo njegovi delavci upoštevali izvajanje ukrepov VPD, požarnega varstva in varstva okolja skladno z veljavnimi zakoni RS in pravilniki TEŠ.

- Po končanem delu očistiti delovišče.

- Odpadke iz delovišča prenese na s strani naročnika določena mesta.

- Je dolžan sortirati odpadke.

- V dogovorjenem roku naročniku preda podpisano in žigosano poročilo oziroma analizo.

Obveznosti naročnika

- Izdela dovoljenje za delo

- Po potrebi izdela delovno zaščitne odre na mestu izvrševanja naročene storitve

- Določi in opremi zbirna mesta za odpadke

- V svojih prostorih zagotovi potrebe po električni energiji

TEHNIČNE ZAHTEVE

  - Zahteve za opremo

Za uspešno in čim hitrejše izvrševanje kontrol/analiz, naročnik zahteva, da ponudnik poseduje sledečo opremo:

- Vsaj dve napravi za pripravo in odvzem metalografskih replik

- Vsaj dva merilnika za merjenje trdote na terenu po metodi UCI, od tega vsaj enega mednarodno kalibriranega

- Vsaj en optični mikroskop z možnostjo povečave do 1000x za oceno metalografskih replik

- Vsaj en elektronski mikroskop za možnost ocenjevanja replik pri večjih povečavah ali elektronsko mikroanalizo odvzetih vzorcev

- Vsaj en prenosni XRF spektrometer za kemijsko analizo na terenu

V ponudbi morajo biti predložena dokazila oziroma certifikati o posedovanju opreme navedene v gornjih točkah.

  - Zahteve za osebje

Za strokovno ustrezno izvajanje odvzema in kontrole metalografskih replik ter podajanja mnenja o stanju kontroliranih jekel na podlagi mikrostrukture in izmerjene trdote, naročnik zahteva da ima izvajalec zaposlen visoko strokoven kader:

- Izvajalec mora imeti v ekipi, ki bo izvajala dela za TEŠ, zaposlenega vsaj enega strokovnjaka s 7. stopnjo izobrazbe ter vsaj enega strokovnjaka s stopnjo 8/2, ki bo izvajal ocenjevanje replik v laboratoriju.

- Izvajalec mora imeti med ekipo, ki bo opravljala dela za TEŠ, vsaj enega strokovnjaka z veljavnim certifikatom VT1 in 2.

V ponudbi morajo biti predložena dokazila oziroma certifikati o strokovni usposobljenosti naročnikovega osebja navedenega v gornjih točkah.

  - Dokazila

Naročnik od ponudnika pri oddaji ponudbe zahteva sledeča dokazila in dokumente:

- Seznam opreme, ki jo poseduje in lahko uporablja za delo v TEŠ z dokazili oziroma certifikati.

- Spisek osebja, z dokazili o izobrazbi.

- Obseg (seznam) naročenih storitev, ki jih je ponudnik sposoben izvajati sam in obseg, ki ga bo izvajal morebitni podizvajalec.

- Akreditacijske listine, ki pokrivajo izvajanje naročenih storitev.

Vsa zgoraj navedena dokazila in dokumenti morajo biti priloženi v ponudbi.

MERILA ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USTREZNOSTI

V ponudbi priloženi dokumenti, zahtevani v naslovih 2.1, 2.2 in 2.3, bodo osnova za ugotavljanje tehnične ustreznosti ponudnika. Poleg tega so določena še dodatna merila, ki lahko ponudniku doprinesejo maksimalno dvajset točk (20T) in sicer:

| Zahteva: | Ponudnik ima med ekipo, ki bo opravljala dela za TEŠ, dva ali več strokovnjakov z veljavnim certifikatom VT1 in 2. |  |
| --- | --- | --- |
| DA |  | 5T |
| NE |  | 0T |

| Zahteva: | Ponudnik je aktiven član v mednarodnem združenju, ki se ukvarja s področjem jekel za uporabo v energetiki |  |
| --- | --- | --- |
| DA |  | 10T |
| NE |  | 0T |

| Zahteva: | Ponudnik ima postopek merjenja trdote na terenu vzpostavljen na način, da izpolnjuje vse zahteve standarda ISOIEC 17025 ter ASTM A1038 in DIN 50159 |  |
| --- | --- | --- |
| DA |  | 5T |
| NE |  | 0T |

V kolikor ponudnik izpolnjuje katerega od gornjih točkovnih kriterijev ali vse mora k ponudbi priložiti ustrezna dokazila. V kolikor dokazila ne bodo priložena, se zahteva oceni z noč (0) točkami.

ČASOVNI OKVIRJI

Čas trajanja pogodbe

Pogodba se sklepa za obdobje treh (3) let oziroma do pokoriščenja skupne pogodbene vrednosti.

Odzivnost in delovni čas

- Za izvajanje manjših ali začetnih kontrol/analiz mora biti na razpolago en (1) strokovnjak, ki mora biti razpoložljiv najkasneje v 12 urah po najavi s strani naročnika.

- V primeru potrebe po povečanem obsegu kontrol/analiz, mora biti na razpolago ekipa minimalno dveh (2) strokovnjakov, ki morata biti razpoložljiva najkasneje v 48 urah po najavi s strani naročnika.

- V primeru potrebe se bodo kontrole/analize izvajale neprekinjeno 24 ur na dan.

- Urnik izvajanja kontrol/analiz se določi za vsak projekt/intervencijo posebej.

- Praviloma poteka delo v dnevnem času, v primeru potreb se lahko zamakne tudi v nočni čas.

- Časovni termin za oddajo poročil določita naročnik in izvajalec skladno z nujnostjo in razpoložljivim časom.

- Izvajalec določi kontaktno osebo, ki je kontakt za primer intervencije. Za to osebo posreduje njegovo mobilno številko in e-mail naslov.

Naročnik bo izvajalca najprej telefonsko obvestil o potrebi izvajanja porušnih kontrol in metalografskih preiskav struktur materiala, temu pa bo sledilo elektronsko obvestilo po elektronski pošti, na katerem bodo podrobnejši podatki o predvidenem obsegu kontrole oziroma izvedbe storitev.

Elektronsko obvestilo bo po elektronski pošti poslano s strani naročnika kot visoko pomembno, z zahtevo potrdila o dostavi in zahtevo potrdila o branju poslanega obvestila.

Izvajalec bo v s strani naročnika določenemu roku, ki ne bo krajši od dvanajst (12) ur po izvajalčevem branju sporočila, poslanega s strani naročnika, na delovišče pripeljal ves potreben kader in material za začetek izvajanja zahtevanih storitev s strani naročnika.

Ponudnik se bo s podpisom pogodbe obvezal, da bo pri vsakokratni intervenciji pravočasno zagotovil zadostno število kadrov, potrebnih za: uspešno, kvalitetno in čim hitrejše izvajanje kontrol/analiz ter, da bo ves čas izvajanja kontrol/analiz deloval v duhu, čim večjega zmanjšanja morebitne gospodarske škode pri naročniku.

REFERENCE

Ponudnik mora k ponudbi priložiti minimalno eno (1) referenco s področja metalografskih preiskav materialov 7CrMoVTiB 10-10 ali X10CrMoVNb9-1, za obdobje zadnjih pet (5) let (šteto od dneva za oddajo ponudb).

Ponudnik mora k ponudbi priložiti minimalno eno (1) referenco s področja odvzema in analize metalografskih replik na kotlovskih ali turbinskih postrojenjih, minimalne toplotne moči deset (10) MW, za obdobje zadnjih pet (5) let (šteto od dneva za oddajo ponudb).

- CENA IZVEDENIH STORITEV

V ponudbi mora biti v specifikaciji storitev navedena skupna predvidena cena naročenih storitev, kakor tudi cena spodaj navedene posamezne storitve:

|  | opis storitve | količina / enota | cena na enoto brez DDV (€) | ocenjeno št. Enot | Vrednost brez DDV (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dan dela ekipe (3 ljudje) na terenu z odvzemom metalografskih replik ter meritvami trdote | dan |  | 10 |  |
| 2 | Metalografska analiza odvzetih replik v akreditiranem laboratoriju na inštitutu | ura |  | 90 |  |
| 3 | Meritve trdote na terenu po akreditiranem postopku | lokacija |  | 90 |  |
| 4 | Razrez in priprava vzorcev za akreditirane mehanske preiskave (žaganje, rezkanje, struženje) | ura |  | 40 |  |
| 5 | Razrez materiala ter priprava metalografskih vzorcev po akreditiranem postopku za svetlobni mikroskop | ura |  | 90 |  |
| 6 | Priprava vzorcev za elektronsko mikroskopijo | ura |  | 70 |  |
| 7 | Kemijska analiza jekla na terenu | kos |  | 25 |  |
| 8 | Kemijska analiza jekla in anorganskih vzorcev v laboratoriju - osnovna | kos |  | 10 |  |
| 9 | Kemijska analiza jekla in anorganskih vzorcev v laboratoriju - zahtevnejša | kos |  | 5 |  |
| 10 | Odvzem vzorca jekla ali depozitov za analizo v laboratoriju | kos |  | 10 |  |
| 11 | Delo na svetlobnem mikroskopu | ura |  | 90 |  |
| 12 | Delo na elektronskem mikroskopu | ura |  | 80 |  |
| 13 | Delo na analitskem rentgenu XRD | ura |  | 25 |  |
| 14 | Izvedba mehanskih preiskav v akreditiranem laboratoriju | ura |  | 40 |  |
| 15 | Vizualna kontrola komponent na terenu | ura |  | 20 |  |
| 16 | Vizualna kontrola odvzetih vzorcev | ura |  | 10 |  |
| 17 | Poizkusi žarjenja jekla v zračni atmosferi | ura |  | 500 |  |
| 18 | Poizkusi žarjenja jekla v zaščitni atmosferi | ura |  | 5 |  |
| 19 | Termična analiza na dilatometru | ura |  | 15 |  |
| 20 | Meritve deleža ferita s Feritscopom | kos |  | 25 |  |
| 21 | Poizkusi oksidacije jekel | ura |  | 10 |  |
| 22 | Termodinamična analiza s CALPHAD metodo | ura |  | 5 |  |
| 23 | Teoretični termodinamični preračuni visokotemperaturnih reakcij | ura |  | 12 |  |
| 24 | Fraktografska analiza prelomnih površin z digitalno lupo | ura |  | 5 |  |
| 25 | Fraktografska analiza prelomnih površin z elektronskim mikroskopom | ura |  | 15 |  |
| 26 | Meritve hrapavosti in topografije z brezkontaktnim profilometrom | ura |  | 5 |  |
| 27 | Kratkotrajni preizkusi lezenja (do 100 ur) | kos |  | 6 |  |
| 28 | Dolgotrajni preizkusi lezenja | ura |  | 350 |  |
| 29 | Preizkusi termičnega utrujanja | ura |  | 1 |  |
| 30 | Obrabni preizkusi | ura |  | 1 |  |
| 31 | Preizkusi korozije z elektropotenciostatom | ura |  | 1 |  |
| 32 | Izvedba enostavnejše ekspertize z vključenim poročilom | kos |  | 5 |  |
| 33 | Izvedba zahtevnejše ekspertize z vključenim poročilom | kos |  | 3 |  |
| 34 | Izvedba enostavnejše ekspertize z vključenim poročilom v angleškem jeziku | kos |  | 2 |  |
| 35 | Izvedba zahtevnejše ekspertize z vključenim poročilom v angleškem jeziku | kos |  | 1 |  |
| 36 | Ocena mikrostrukture skladno s VGB-S-517 ali ECCC priporočili | replika |  | 90 |  |
| 37 | Študija primera ter priprava strokovnega poročila | kos |  | 3 |  |
|  | Seštevek opravljenih storitev |  |  |  |  |

V ceni vsake storitve morajo biti poleg v tehnični specifikaciji naštetih aktivnosti zajeti tudi vsi sledeči stroški:

- stroški dela (6 dni v tednu, dosegljivost 24 ur)

- strošek dela izven rednega delovnega časa (nadurno delo, nočno delo in delo v soboto)

- strošek prevoza na delo

- dnevnice

- terenski dodatek

- prenočišče

- ure na poti

- prehrana

- dodatki na pogoje dela

- vsa NDT oprema

- ves potrošni material

- procesiranje, evaluacija

- varnostno zaščitna osebna sredstva

- izdelava poročil

- ostali morebitni stroški

Količine v specifikaciji storitev za posamezne postavke so zgolj ocenjene glede na preteklo obdobje in se bodo v realnosti lahko spreminjale v odvisnosti od potreb. Izvajalec  posledično ne more imeti nobenih zahtevkov proti naročniku zaradi nedoseganja ali preseganja ocenjenih količin.

Obrazložitev:

Naročnik dodatno pojasnjuje, da je storitev pod zaporedno število 1) ocenjena na 10 enot, storitev pod zaporedno številko 7) je ocenjena na 25 enot. V praksi se lahko zgodi v odvisnosti od potreb, da bo storitev 1) izvedena samo na primer 5 enot, storitev 7) pa bo izvedena 30, 40,…enot ali več. Lahko se zgodi, da katera od predvidenih storitev ali več njih ne bodo izvedene, neka druga ali več njih pa bodo izvedene veliko več od predvidene..